INSTRUCŢIUNI de MONTARE şi EXPLOATARE 
Rezervoare de acumulare agent termic 
KRUGER Heizung tip PR 1000
[image: image3.png]




Stimate beneficiar,
Dorim să vă mulţumim pentru decizia de a achiziţiona produsul nostru. Sperăm că echipamentul achiziționat de dvs. va contribui la mărirea confortului în casa dumneavoastră și la reducerea costurilor de energie.
Prin aceste instrucţiuni dorim să vă informăm asupra utilizării, construcţiei, operaţiunilor service şi a tuturor informaţiilor necesare şi utile despre rezervorul de acumulare pe care îl deţineţi. Respectarea instrucțiunilor din prezentul manual este în interesul utilizatorului și reprezintă una dintre condițiile de garanție.
Avantaje:
1.     Rezervoarele de acumulare sunt destinate a fi utilizate în sisteme de încălzire pentru acumulare de căldură. Protejează cazanul în funcționarea lui în stare de cald/rece, ceea ce conduce la creşterea considerabilă a duratei de viaţă.
2.     Poate fi racordat la sisteme de încălzire închise, fără aport de oxigen, respectiv la sisteme solare. Atenţie! Este interzisă utilizarea rezervoarelor de acumulare agent termic în sisteme de preparare ACM.
3.     Corpul rezervorului de acumulare este fabricat din oțel de calitate înaltă, S235JR (EN 10025).
4.     Presiunea de lucru a rezervorului de acumulare: 3 bar. Pentru a preveni creşterile accidentale de presiune, obligatoriu se vor monta elemente de siguranţă la suprapresiune:
-supapă de siguranţă cu presiune de descărcare de max. 3 bar,
-vas de expansiune – pentru preluarea creşterii de volum a apei, datorită creşterii de temperatură.
Atenţie! Este interzisă montarea robineţilor de separare între rezervor şi echipamentele de siguranţă.
5.
Modelele PR și PR2 sunt prevăzute cu una, respectiv două schimbătoare de căldură de tip serpentină cu o suprafața mare de schimb de căldură, având rolul de încălzire a apei din rezervor.
6.     Izolația exterioară are grosimea de 10 mm şi este fabricată din spumă poliuretanică densă, acoperită cu un înveliş de PVC, conform DIN 4753-8.
7.     Rezervorul de acumulare mixt este prevăzut cu racorduri de ½” pentru conectarea senzorilor de temperatură, racorduri de 1½’’ pentru racordarea la sistemul de încălzire şi racorduri de 1” pentru racordarea la sistemul solar. De asemenea este prevăzut cu racorduri de 1½’’ pentru conectarea elementului electric de încălzire (vezi tabelul cu caracteristicile tehnice).
Prescurtări:
AT = agent termic
ACM = apă caldă menajeră
	Important! Încăperile, în care se montează rezervoarele de acumulare, trebuie să fie dotate cu canale de scurgere, pentru scurgerea apei în timpul efectuării lucrărilor de service. La instalarea echipamentului este obligatorie montarea unui robinet de separare cu filet la fiecare racord al acestuia.


	


[image: image4.png]



1. IZOLAȚIA
Rezervoarele de acumulare cu volume între 150 - 5000 L sunt dotate cu o izolaţie de 100 mm grosime din spumă poliuretanică moale, rezistentă la căldură, având densitatea de 23 kg/m3. Învelişul decorativ al rezervoarelor este fabricat din folie PVC de diferite culori.

anulează unele dintre clauzele menţionate, anularea se va referi doar la aceste clauze, celelalte rămânând valabile.
d)     În cazul condiţiilor de garanţie se vor aplica prevederile legii 23/10.07.2003, a directivei nr. 1999/44UE referitoare la rezervoarele de acumulare şi utilizarea lor pe teritoriul Uniunii Europene, respectiv reglementările legale aplicabile în ţara unde se utilizează echipamentul.
e) Orice alt drept de garanţie, care nu este menţionat în mod expres în acest document nu este aplicabil.
[image: image5.png]


12.Reciclare şi eliminarea deşeurilor
La sfârşitul duratei de viaţă
a fiecărui produs, componentele acestuia trebuie eliminate/ aruncate la deşeuri ţinând cont de reglementările în vigoare.
Echipamentele scoase din uz trebuie colectate separat de alte deşeuri care conţin materiale ce pot avea efecte adverse asupra sănătăţii şi a mediului.
Deşeurile metalice, la fel ca şi cele nemetalice trebuie predate la centre specializate de colectare.
Deşeurile rezultate din scoaterea din uz a produselor prezentate în acest manual nu Fig. 1. Imaginea văzută sub microscop a spumei de poliuretan
trebuie tratate ca şi deşeuri casnice.
[image: image6.png]Mpeanasex
Kknanau

Oronnutenta ! Bxoa

WHcTanauna TonnowocuTen
= | Tpoimk |




2. SCHEMĂ DE CONECTARE A SUPAPEI DE SIGURANȚĂ
	

	
	Supapa de siguranţă

	

	Sistem de
Intrare încălzire                                       agent termic
Element T



Fig. 2.
3. ELEMENT ELECTRIC DE ÎNCĂLZIRE. INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
La rezervoarele de acumulare se pot conecta elemente electrice de încălzire de tipul:
1) 3000W / 230V 2) 4500W / 230V 3) 6000W / 230V 4) 7500W / 400V
[image: image7.png]


[image: image8.png]



3. Solicitarea remedierii problemelor de garanţie
a)     În cazul unor probleme de garanţie beneficiarul va apela la vânzător sau la o unitate autorizată de service prezentând:
-
reclamaţia în scris;
-
factura şi certificatul de garanţie cu care s-a achiziţionat produsul;
-
poze din care să reiasă modul de conectare a echipamentului la instalaţie, pentru a dovedi corectitudinea acestuia şi respectarea recomandărilor din cartea tehnică care însoţeşte produsul.
Fără acestea reclamaţiile nu pot fi luate în considerare.
b)     Reclamaţia va fi analizată de către distribuitorul autorizat al rezervoarelor de acumulare         şi     înaintată     producătorului,     urmând     să     se     comunice beneficiarului rezoluţia acestuia şi paşii de urmat în continuare.
c)
Returnarea produsului nu poate fi efectuată fără acceptul scris din partea Departamentului de Calitate a producătorului. Procedura de returnare urmată va ţine cont de RMA (Return Material Authorization – Protocolul de returnare materiale defecte).
d)     Dacă beneficiarul solicită înlocuirea de urgenţă a produsului defect, înainte de obţinerea rezoluţiei producătorului privind defecţiunea reclamată, acesta se va putea efectua doar prin achiziţionarea (facturarea şi achitarea) unui produs nou, similar, de către beneficiar. După primirea acceptului de înlocuire de la producător factura de achiziţie va fi stornată şi contravaloarea lui returnată beneficiarului, respectând toate prevederile comerciale şi legale aplicabile.
e)     Producătorul îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare, respectiv de a verifica condiţiile de instalare ale produsului, pentru a facilita analiza şi soluţionarea corectă şi echitabilă a solicitării beneficiarului, motiv pentru care este interzisă modificarea instalaţiei din care face parte echipamentul înainte de primirea răspunsului scris de la producător.

Comanda elementelor electrice de încălzire se realizează cu termostat de siguranţă cu dublă protecție, reglabil în intervalul de temperatură: 30°С - 80°С, cu temperatura de acționare de: 95°С, 3+2 contacte 10 (2,5) А - 230 V; clasa de protecție electrică: IP 40, diferențială: 8°С±3°С.
	Putere W

	L mm

	Racord

	Alimentare electrică V


	3000

	210

	1½ˮ

	230/400


	4500

	320

	1½ˮ

	230/400


	6000

	410

	1½ˮ

	230/400


	7500

	590

	1½ˮ

	230/400



	Conectarea elementului electric de încălzire la reţeaua de alimentare cu energie electrică trebuie efectuată de către un electrician calificat. Asigurați-vă că există împământare corespunzătoare!


	ATENȚIE: În prezentele instrucțiuni vă prezentăm schema electrică a unui panou de comandă de la un rezervor de acumulare.

	


4. TERMOMETRUL
4. Răspunderea producătorului. Limite de răspundere
a)     Producătorul nu este răspunzător direct sau indirect faţă de beneficiar pentru eşecul sau întârzieri în punerea în aplicare a obligațiilor de garanție, datorate unor circumstanțe externe lui.
b)     Obligaţiile producătorului se limitează la prezentele condiţii de garanţie şi valoric nu poate depăşi contravaloarea produsului din factura de achiziţie. Producătorul nu răspunde pentru daune indirecte cum ar fi: pierderi de informaţii în cazul unor aplicaţii informatice, scăderi de producţie datorate variaţiilor termice, etc., care nu contravin reglementărilor locale referitoare la garanţia produselor.
c)
Limitările de mai sus vor fi aplicate în orice condiţii, atâta timp cât nu contravin reglementărilor locale referitoare la garanţia produselor, valabile în ţara în care este vândut/ pus în funcţiune/ utilizat produsul. Dacă reglementările locale


Fig. 3.
5. TERMOSTATUL COMBINAT DE REGLAJ ŞI SIGURANŢĂ
11.Condiţii de garanţie
1. Defecte de fabricaţie şi defecte de material
[image: image9.png]


Producătorul garantează că produsul furnizat nu are defecte de fabricaţie sau de material care să pericliteze funcţionarea lui corespunzătoare, în condiţiile instalării, utilizării şi întreţinerii corecte, pe toată durata termenului de garanţie prevăzută în certificatul de garanţie. Termenul de garanţie începe de la data facturii de achiziţie.
În cazul în care produsul achiziţionat nu funcţionează corect ca urmare a apariției unui defect de material sau de fabricație, producătorul sau reprezentantul producătorului va remedia problema prin repararea sau înlocuirea componentei defecte.
2. Excepții și condiţii de pierdere a valabilităţii garanţiei
Fig. 4.
Aceasta este un TERMOSTAT COMBINAT de siguranţă şi reglaj, având rolul de reglare a temperaturii apei şi echipament de siguranţă; cu posibilitatea reglării manuale (model TLSC) ori automate (model TLSC / A).
[image: image10.png]


Fig. 5.1
CONFORMITATEA CU STANDARDELE
Acest produs este în conformitate cu următoarele standarde: -
EN 60730 – 1 și următoarele ediții
-
EN 60730 – 2 – 9

a)     Cumpărătorul poate solicita remedierea unor probleme de garanţie pe toată perioada valabilităţii termenului de garanție, imediat după constatarea defecţiunii, cu excepţia situaţiilor în care există neconformităţi vizibile în momentul achiziţionării, caz în care reclamaţia se va adresa imediat vânzătorului.
b)     Garanţia îşi pierde valabilitatea în cazul în care defecţiunile şi funcţionarea necorespunzătoare sunt cauzate de:
1.
accidente, poziţionarea echipamentului pe structuri mobile sau datorită utilizării neglijente, necorespunzătoare sau inadecvate;
2.
nerespectarea instrucţiunilor de transport, depozitare, manipulare, montare, punere în funcţiune şi exploatare prescrise de producător în cartea tehnică a rezervorului de acumulare;
3.
instalarea şi utilizarea necorespunzătoare, respectiv modificări efectuate de persoane neautorizate de producător sau reprezentantul producătorului;
4.
valori de presiune de testare şi utilizare mai mari decât cele prevăzute în cartea tehnică a echipamentului, respectiv utilizarea apei cu caracteristici necorespunzătoare:
o săruri solubile – max. 500 mg/L;
o carbonat de calciu – max.200 mg/L; o dioxid de carbon liber – 50 mg/L;
o duritate (val. Ph) între: 5 și max. 12;
5.
De asemenea nu fac obiectul garanţiei defecţiunile cauzate de îngheţ, inundaţii, calamităţi naturale sau de intervenţii neautorizate.
c)
Garanţia îşi pierde valabilitatea în cazul în care seria echipamentului pe etichetă a fost modificată, ştearsă, mânjită, respectiv în cazul în care informaţiile legate de serie nu pot fi verificate pe baza informaţiilor primite de la beneficiar.
d)     Deteriorările care se referă la aspectul produsului nu reprezintă obiectul garanţiei, cu excepţia acelora care afectează funcţionarea corectă sau au ca efect modificarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului, prezentate în manualul de instalare şi utilizare şi prospecte
e)     În cazul soluţionării unor probleme de garanţie prin înlocuirea produsului, producătorul îşi rezervă dreptul de a furniza în locul produsului defect un alt model de echipament în cazul în care modelul original nu se mai fabrică.
10.Transport şi ambalaj
Rezervoarele de acumulare pot fi cu sau fără izolație. Acestea sunt fixate pe un palet şi ambalate cu folie.
Toate modelele până la 2500 litri sunt fixate în poziție verticală pe palet.
	Rezervor de acumulare

	Dimensiuni palet (fără izolație)

	Dimensiuni palet (cu izolație)


	P500

	650X650

	900x900


	P800

	790x790

	1050x1050


	P1000

	790x790

	1050x050


	P1500

	1000x1000

	1250x1250


	P2000

	1150x1150

	1400x1400


	P2500

	1150x1150

	1400x1400



	Rezervor de acumulare

	Dimensiuni palet (fără izolație)


	PS 200

	550x550


	PS 300

	550x550


	PS1 200

	550x550


	PS1 300

	550x550


	PS2 200

	550x550


	PS2 300

	550x550



Toate modelele peste 3000 litri sunt fixate în poziție orizontală pe palet.
	Rezervor de acumulare

	Dimensiuni palet (fără izolație)

	Dimensiuni palet (cu izolație)


	P 3000 d=1250

	650x650

	900x900


	P 3000 d=1400

	790x790

	1050x1050


	P 5000

	790x790

	1050x1050



Izolația, învelişul decorativ și rozetele se pot livra separat.
Avantaje:

Transport uşor (ocupă mai puțin spațiu la transportare). 
Se transferă mai ușor la locul de montaj.

Montarea ușoară și rapidă a izolației. Toate orificiile pe izolaţia din spuma poliuretanică moale sunt prevăzute din fabrică cu manşoane pe care instalatorul trebuie doar să le identifice şi să le îndepărteze. Izolaţia se fixează pe corpul rezervorului cu ajutorul unui fermoar.


CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE LEGALE Acest produs respectă următoarele prevederi legale:
-
B.T. 73/23 EEC
-
E.M.C. 89/336/EC
DATE TEHNICE Gama de reglaj temperatură:
-
Reglare: 0°C ÷ 90°C;
-
Limitare: - 90°C ÷ 110°C.
Toleranţă:
-
Reglare: ± 5k,
-
Limitare: – 15 k; -6 k (în funcție de tip)
Diferenţial de temperatură:
-
Reglare: 6 ± 2 k; 4 ± 1 k (în funcție de tip)
-
Limitare: 25 ± 8 k; 15 ± 8 k (în funcție de tip)
Reglare automată (TLSC/A) și reglare manuală (TLSC). Clasă de protecție electrică = IP 40
Clasă de izolație = I
Rata de schimbare a temperaturii = <1К/min. Valoarea maximă a temperaturii: 80°C Temperatura maximă pentru becul electric: 125°C Temp. de acumulare: 15°C ÷ 55ºC
Presiunea maximă suportată de teacă: 10 bar Timp constant: < 1’;
Conectarea electrică:
C-1 ADJ.:10(2,5)A/250V°; C-2 ADJ.:6(2,5)A/250V~; C-1LIM.:0,5A/250V~; C2LIM.:10(2,5)A/250V~;
Terminal – comutator sau contact pornit/oprit Acțiune de pornire: 2B
Loc de instalare: în condiții normale Tipul conductorului : М 20 x 1,5
INSTALARE ȘI CONECTARE Instrucțiuni de siguranță
Înainte de a conecta termostatul, trebuie să vă asigurați, că produsul ce urmează a fi comandat cu ajutorul termostatului (rezervor de acumulare, pompă etc.) NU ESTE CONECTAT la sursa de alimentare cu energie electrică și corespunde instrucțiunilor menționate în fig. 5.2.
[image: image11.png]


9.3. Schemă de conectare pentru modelul PR 2– racordarea cazanului, a rezervorului de acumulare şi a sistemului solar
[image: image12.png]


Fig. 5.2
[image: image13.png]91

12,

445

13

97
1 19

186,

[1/2 NPT
112 NPT



Fig. 5.3
[image: image14.png]


[image: image15.png]10} E:mmm

X\\\\\\\\\\\\\




Fig. 5.4 А)
Vezi fig. 5.3 și 5.4;
Fig. 5.5
B)
Demontaţi partea frontală a termostatului îndepărtând cele trei șuruburi de fixare. Desfaceți cablurile de alimentare și conectați-le la ieșirile corespunzătoare ale termostatului (fig. 5.5.) conform instrucțiunilor;
[image: image16.png]


[image: image17.png]


9.2. Schemă de conectare pentru modelul PR – racordarea cazanului, a rezervorului de acumulare şi a sistemului solar
Fig. 5.6 NOTĂ: Vedeți schema 5.6
Pentru a remonta partea frontală asiguraţi-vă că deschiderea tecii este aliniată cu punctul de conexiune al butonului de reglaj.
[image: image18.png]


Fig. 5.7 CONECTARE (Fig. 5.7)
Secţiunea/funcţia de siguranţă:
TERMINAL 2: deschide circuitul atunci când temperatura crește TERMINAL C: contact comun
Secţiunea/funcţia de termostat:
TERMINAL 1: deschide circuitul atunci când temperatura crește TERMINAL 2: închide circuitul atunci când temperatura crește TERMINAL C: contact comun
REGLAREA TEMPERATURII (Vezi fig. 5.8)
[image: image19.png]


А – Buton reset (numai pentru modelul TLSC) B – Buton pentru reglarea temperaturii
Fig. 5.8
[image: image20.png]


9. Scheme de conectare
[image: image21.png]+Cl &1

9/01 LC—O/Q

+°CH@] 2




9.1. Schemă de conectare pentru modelul P – racordarea cazanului, a rezervorului de acumulare şi a sistemului solar
Fig. 6.1
[image: image22.png]


Fig. 6.2
[image: image23.png]RST Panou de comanda
Schemd de conectare electrica 1x3KW
1x4.5KW
16A3P

2A 1P

Termostat bimetalic ol d e

i 2 &
33 o0—o0
Contactor  Termostat IMIT
] icT3rPa0A

Vezi instructiunile de
conectare




Temperatura max. admisibilă a serpentinei
ºC Presiunea de lucru
Bar Temperatura max. admisibilă în rezervorul
ºC de acumulare
Racord 1½”
A1 Racord ieşire serpentină inferioară 1”
A2 Teacă senzor ½”
A3 Racord 1½”
A4 Racord 1½”
B1 Teacă senzor ½”
B2 Racord 1½”
B3 Racord intrare serpentină inferioară 1”
C Teacă element încălzitor 1½”
D Racord ieşire serpentină superioară 1”
E Racord 1½”
F1 Teacă senzor ½”
F2 Racord 1½”
F3 Racord 1½”
G1 Racord intrare serpentină superioară 1”
G2 Teacă senzor ½”
G3 Racord 1½”
G4 Racord 1½”
J Greutate rezervor
Kg Greutate izolaţie
kg

110
110 3
3 95
95
185
185 185
185 185
185 185
185 485
725 485
725 485
725 705
945 755
995 805
1045 885
1165 885
1165 885
1165 1125
1525 1125
1525 1125
1525 1125
1525 1310
1710 69
91
5
6,5


[image: image24.png]i ponfgaoa

=o0—&




Fig. 6

6. DIMENSIUNI ȘI CARACTERISTICI TEHNICE PUFFER PR1000
[image: image1.png]2030

1980

1570

860

1255

1735








[image: image2.emf]








�
ATENȚIE: Toate operațiunile de instalare, inclusiv reglajele manuale trebuie să fie efectuate de către o persoană calificată în conformitate cu toate condițiile de siguranță.


�
�









[image: image25.png]N RS T Panou de comanda

Conectare electricd ~ 1x6 kW

32A3P
. Vezi instructiunile

NI 2A1P  1ormostat IMIT de conectare

Clot o
- I e <
1

RN | Contactor

: -~ cT3pa0A

Viuw| N= Conectare recomandata -
3x380V conexiune stea




[image: image26.png]R $ T Panou de comandi - conectare electrici

1x7.5KW

32A3pP

1 Vezi instructiunile
2A1P de conectare
Termostat IMIT

! g7 7 Terniostat bimetalic ; A €
L B o—aj

i Contactor

\ "1 icr3ra0n

Conectare recomandata -
vivlw| n= 3380 V conexiune star




